농림축산식품부 공고 제 농축2016-12 호

「동물장묘업의 시설설치 및 검사기준」고시를 제정함에 있어 이를 국민에게 미리 알려 의견을 듣고자 행정절차법 제46조의 규정에 따라 다음과 같이 공고합니다.

2016년 1월 8일

농림축산식품부장관

「동물장묘업의 시설설치 및 검사기준」고시 제정(안) 행정예고

1. 제정 이유

❍ 동물보호법 시행규칙 개정(‘16.1.)에 따라 동물장묘업에 대한 시설 설치 및 검사에 대한 세부적인 기준을 마련하여 주변환경오염과 이로 인하여 발생할 수 있는 민원 등을 사전에 방지하고 동물장묘업의 원활한 운영을 꾀하고자 함

2. 주요 내용

❍ 동물화장시설 및 동물건조장의 설치기준 및 정기‧자가 검사 방법‧기준 (제2조 및 별표)

❍ 동물장묘시설에 대한 검사기관(제3조)

3. 의견제출

「동물장묘업의 시설설치 및 검사기준」고시 제정(안)에 의견이 있는 기관 ․단체 또는 개인은 2016년 1월 20일까지 다음 사항을 기재한 의견서를 농림축산식품부 방역관리과에 제출하여 주시기 바라며, 동 공고사항은 농림축산식품부 홈페이지(www.mafra.go.kr) “정보광장/법령정보/입법․행정예고”에 게재되어 있음을 알려드립니다.

가. 예고사항에 관한 의견(찬성 또는 반대의견과 그 이유)

나. 성명(법인․단체의 경우 단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호

다. 보내실 곳 : 농림축산식품부 방역관리과

(주소 : 세종특별자치시 다솜2로 94 정부세종청사, 우 30064)

라. 전화문의 : 박춘근 사무관(044-201-2383), 김병조 주무관(201-2386)

마. FAX : 044-868-0469(농림축산식품부 방역관리과)

농림축산식품부 고시 제2016-000호

동물보호법 시행규칙 제35조 2항 및 제43조에 따른 동물장묘업의 시설설치 및 검사기준에 관한 사항을 다음과 같이 제정 고시합니다.

2016 년 01 월 00 일

농림축산식품부장관

동물장묘업의 시설설치 및 검사기준 제정(안)

제정 2016. 01. 21. 농림축산식품부 고시 제2016-000호

제1조(목적) 이 고시는 동물보호법 시행규칙 제35조 2항 및 제43조에 따라 농림축산식품부장관이 동물장묘업의 원활한 운영을 위해 동물장묘업의 시설설치, 검사기준 등 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "설치검사"란 동물장묘시설의 설치자가 검사기준 및 방법에 따라 당해 시설의 형식·기능 등이 설치기준에 적합한지 여부에 대하여 받는 검사를 말한다.

2. "정기검사"란 동물장묘시설이 설치기준, 관리기준에 적합하게 유지·관리되고 있는지를 확인하기 위하여 정기적으로 받는 검사를 말하며 검사결과를 지체 없이 관할 시장‧군수‧구청장에게 제출해야 한다.

3. “자가검사”란 동물화장시설을 운영하는 동물장묘업자가 시설을 운영할 때에 나오는 배기가스 등 오염물질을 측정대행업자에게 측정하게 하는 검사를 말하며 검사결과를 지체 없이 관할 시장‧군수‧구청장에게 제출해야 한다.

제3조(검사기관) 동물장묘시설에 대한 검사기관은 다음과 같다.

1. 동물화장시설의 검사기관 : 다음 각 호의 기관

가. 한국환경공단

나. 한국기계연구원

다. 한국산업기술시험원

라. 대학, 정부출연기관, 그 밖에 소각시설을 검사할 수 있다고 인정하여 환경부장관이 고시하는 기관

2. 동물건조장시설의 검사기관 : 다음 각 호의 기관

가. 한국환경공단

나. 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 보건환경연구원

다. 한국산업기술시험원

3. 동물화장시설의 자가검사 검사기관 : 다음 각 호의 기관

가. 국립환경과학원

나. 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 보건환경연구원

다. 유역환경청, 지방환경청 또는 수도권대기환경청

라. 한국환경공단

마. 한국산업기술시험원

제4조(재검토기한) 농림축산식품부 장관은 2016년 1월 1을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 2016년 1월21일부터 시행한다.

[별표 1] 동물화장시설의 설치검사 방법 및 기준

[별표 2] 동물화장시설의 정기검사 방법 및 기준

[별표 3] 동물화장시설의 자가검사 방법 및 기준

[별표 4] 동물건조장시설의 설치검사 방법 및 기준

[별표 5] 동물건조장시설의 정기검사 방법 및 기준

[별표 1]

동물화장시설의 설치검사 방법 및 기준

검사항목	세 부 기 준	검 사 방 법
1. 소각 능력 의 적정성 및 적정 연소 상태 유지 여부	가. 시간당 소각능력이 25kg이상이어야 한다. 나. 적정한 소각기능 및 용량을 가져야 한다.	(1) 동물사체에 대하여 적정한 소각기능 및 용량을 가지고 있는지 여부를 실제 소각시험을 통하여 판정한다. (가) 시험시간(승온 및 감온시간을 제외한다)은 4시간 또는 4회 이상(일괄투입식으로서 1회투입 연소시간이 4시간 이상인 경우 연소완료시 까지)
	나. 등록을 받은 시설의 시간당 처리능력을 갖도록 설치하여아 한다.	(1) 소각능력은 총 소각처리량(강열감량 및 배기가스 허용기준에 적합한 경우에 한함)을 승온 및 감온시간을 제외한 검사시간으로 나누어 산출한다. (2) 등록을 받은 시설의 시간당 처리능력을 보유하고 있는지 확인하고, 시설의 연소실 출구온도와 배기가스 허용기준 등에 적합한 범위 내에서 최대 처리능력을 확인한다.
	다. 배기가스중의 매연농도는 링겔만비탁표 2도이하이어야하고, 일산화탄소농도는 표준산소농도 즉 O2의 백분율 12에서 200ppm이하이어야 한다.	(1) 대기오염공정시험기준에 의하여 측정함을 원칙으로 하되, 부시험방법인 휴대용 측정장비로는 현장에서 시간당 3회이상 측정한 평균치를 산정 하여 적용하고, 일괄투입방식 소각시설로서 일괄투입 소각시간이 4시간 미만인 경우에는 2회의 일괄투입 소각에 걸쳐 매 10분마다 측정하여 평균치를 산정한다. (2) 산소의 농도도 동일한 방법으로 측정하여 그 평균치로 일산화탄소의 농도를 보정한다.
2.연소실 출구온도 유지여부	가. 연소실, 분해실, 용융실(연소실이 2이상인 경우에는 최종연소실을 말하며, 이하 “연소실”이라 한다)의 출구온도는 800℃ 이상이어야 한다.	(1) 소각성능시험을 실시하면서 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인하되, 승온 및 감온시간을 제외한 전체 성능검사시간의 90퍼센트 이상이 기준온도 이상으로 유지되는지를 확인한다. (2) 일괄투입방식 소각시설의 온도유지시간 산정방법은 다음과 같다. (가) 첫 번째 폐기물 일괄투입시에는 점화 후 기준온도 도달시간부터 소각을 종료하여 투입문을 여는 시간까지 산정한다. (나) 이후의 모든 소각온도 유지시간 산정은 일괄투입 폐기물의 점화 후부터 소각종료 후 투입문을 여는 시간까지 산정한다.
3. 연소가스 체류시간 적정여부	가. 연소실은 연소가스가 0.5초이상 체류할 수 있고, 충분하게 혼합될 수 있는 구조이어야 한다.	(1) 연소실의 가스유량(연소실 출구온도 기준으로 산정)을 성능검사기간 동안 동일 간격으로 4회 측정한 평균값과 연소실 내부용적을 구하여 체류시간을 산정한다. 다만, 일괄투입식의 경우 가스화실은 내부용적에서 제외하고, 1회 투입연소시간이 4시간 미만인 일괄투입 회분식 소각시설은 투입회수별로 각각 2회를 측정하여 산정한다. (2) 연소실의 내부용적은 2차연소용 공기 공급장치 후단부터 연소실 출구온도 감지기 설치위치까지를 실측하여 계산한다. 다만, 연소실 구조상 2차연소용 공기공급장치의 구분이 명확하지 않은 경우에는 이론적인 폐기물체류용적을 제외한 용적을 기준으로 한다. (3) 연소실 내부용적 계산시에는 사각지대(dead-space)를 감안하여 산정된 내부용적의 90%만을 내부용적으로 한다. (4) 일괄투입방식 소각시설의 가스체류시간 산정을 위한 동압 및 온도측정은 매 일괄 소각공정별로 2회 측정하여 최종 평균치를 적용 산정(일괄투입 소각시간이 4시간 이상일 경우는 4회 측정함)한다.
4. 바닥재 강열감량 적정여부	가. 바닥재의 강열감량이 15%이하이어야 한다.	(1) 검사대상 소각시설의 특성을 고려하여 균일한 시료를 얻을 수 있도록 폐기물공정시험기준에 따라 소각재를 채취하여 분석하되, 회분식의 경우 소각성능시험 종료후 1시간이상이 경과한 후에 시료를 채취하여야 한다.
5. 보조연소장치의 용량 및 작동상태	가. 연소실의 예열 및 온도를 조절할 수 있도록 보조버너등 충분한 용량의 조연장치등을 설치하여야 한다.	(1) 초기가동시 폐기물 소각없이 연소실 출구온도를 800℃이상 유지할 수 있는지를 확인한다. (2) 보조연소장치가 자동작동식인 경우 온도감지지점, 자동작동 온도구간을 확인하고 감지구간내에서 정상적으로 자동 작동되는지를 확인한다.
6. 연소실의 공기또는 산소공급장치 작동상태	가. 연소실의 공기공급량을 조절할 수 있는 장치를 설치하여야 한다. 나. 통풍설비설치등으로 연소실의 압력이 일정하게 유지되고, 연소가스 또는 화염의 역류현상이 발생하지 아니하는 구조이어야 한다.	(1) 연소실의 공기공급량 조절할 수 있는 장치가 설치되어 있는지 여부를 확인한다. (2) 연소실의 압력이 일정하게 유지되는지 여부를 연소실 압력을 4회 측정하여 확인한다. (3) 성능시험 시간동안 연소가스 또는 화염의 역류현상이 발생되는지 여부를 확인한다.
7. 굴뚝의 통풍력 및 구조의 적정성	가. 굴뚝을 설치한 경우 통풍력과 배기가스의 대기확산을 고려한 높이와 구조이어야 한다.	(1) 굴뚝을 설치한 경우 통풍력과 배기가스의 대기확산을 고려한 높이와 구조인지를 확인한다.
8.폭발사고 및 화재등에 대비한 구조인지 여부	가. 폭발사고, 화재 등에 대비하여 안전한 구조이어야 하며 소화기 등 소화장비를 갖추어야 한다.	(1) 안전변 또는 방폭구, 저수위 차단장치, 전기적 안전장치 등의 폭발, 화재에 대비한 안전장치가 설치되어 있는지 확인한다. (2) 소화기 용량, 형식을 확인한다.
9. 출구온도 측정공, 온도지시계, 온도기록계설치여부 및 작동상태	가. 연소실의 출구에는 각 시설의 출구온도 기준보다 300℃ 이상 측정할 수 있는 온도지시계를 설치하고, 온도변화를 연속적으로 기록할 수 있는 자동온도기록계를 부착하여야 한다.	(1) 연소실 출구에 각 시설의 출구온도 기준보다 300℃이상 측정할수 있는 온도지시계가 설치되어 있는지를 확인한다. (가) 온도측정장치 또는 온도지시계는 폐기물 연소시 화염이 직접 닿지 않는 부위에 설치되어 있는지, 조연장치의 최대화염길이 또는 화염폭의 1.5배 이상 이격시켜 설치되어 있는지를 확인한다. (2) 출구온도변화를 연속적으로 기록할 수 있는 자동온도기록계가 부착되어 있는지를 확인한다. (3) 온도지시계 및 온도기록계의 정밀도를 현장 측정온도와의 비교검사로 확인한다.(온도지시계와 자동온도기록계의 일치 여부 확인)
10.내부에 사용한 재질의 적정성 및 연소실 외부 피복상태 및 외부표면온도	가. 연소실 외부를 철판으로 피복한 경우에는 연소실 본체의 고온부위는 내열도료로 도색 또는 단열처리하거나 내화단열벽돌, 캐스터블내화물 등으로 시공하여 외부표면온도를 120℃ 이하로 유지할 수 있는 구조이어야 한다, 다만 회전식 소각시설 등 구조상 단열을 충분히 유지할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다	(1) 소각성능시험시 각 연소실의 외부표면온도를 4회씩 3개 지점 이상 실측하여 각각 기준 이하인지 여부를 확인한다. 다만, 일괄투입방식 소각시설로서 일괄투입 소각시간이 4시간 미만인 경우는 매 일괄 소각별로 2회 측정하여 각각 기준이하 여부인지를 확인한다.
11. 폐기물의 투입구 및 청소구의 내열성, 구조 및 공기유입․유출 여부	가. 폐기물 투입구 및 청소구는 고온에 견딜 수 있는 재질로 만들어야 하며, 외부공기의 유입이나 연소가스의 누출을 방지할 수 있는 구조이어야 한다	(1) 폐기물소각시설의 투입구 및 청소구의 내열성 유지상태, 형태 및 기밀성 유지상태를 확인한다. 다만, 일반소각시설로서 2차연소실이 없는 연속투입방식인 경우에는 투입구가 2중문구조인지 확인한다.
12. 내부연소상태 투시공 설치여부	가. 연소실 내부의 연소상태를 볼 수 있는 구조이어야 한다.	(1) 연소실 내부의 연소상태를 볼수 있는 구조인지 확인한다.
13. 소각재의 흩날림방지조치 여부	가. 소각 또는 열분해잔재물의 제거시 재의 흩날림을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.	(1) 소각 또는 열분해잔재물 제거시 재의 흩날림을 방지할 수 있는 구조인지를 확인한다.
14. 표지판부착여부 및 기재사항	가. 시설용량, 처리대상폐기물의 종류, 소각방식, 설계․시공자명 및 연락처 등 필요한 사항을 지워지지 아니하고 파손되지 아니하는 방법으로 표시된 표지를 부착하여야 한다.	(1)표지의 내용, 표식의 견고성, 부착성등이 적정한지 여부를 확인한다.

[별표 2]

동물화장시설의 정기검사 방법 및 기준

검사항목	세 부 기 준	검 사 방 법
1. 적정연소상태 유지여부	가. 적정한 소각기능을 가져야 한다.	(1) 동물사체에 대하여 적정한 소각기능 및 용량을 가지고 있는지 여부를 실제 소각시험을 통하여 판정한다. (가) 시험시간(승온 및 감온시간을 제외한다)은 2시간 또는 2회 이상(일괄투입식으로서 1회투입 연소시간이 2시간 이상인 경우 연소완료시 까지)이어야 한다.
	나. 배기가스중의 매연농도는 링겔만비탁표 2도이하이어야하고, 일산화탄소농도는 표준산소농도 즉 O2의 백분율 12에서 200ppm이하이어야 한다.	(1) 대기오염공정시험기준에 의하여 측정함을 원칙으로 하되, 부시험방법인 휴대용 측정장비로는 현장에서 시간당 3회이상 측정한 평균치를 산정 하여 적용하고, 일괄투입방식 소각시설로서 일괄투입 소각시간이 4시간 미만인 경우에는 2 회의 일괄투입 소각에 걸쳐 매 10분마다 측정하여 평균치를 산정한다. (2) 산소의 농도도 동일한 방법으로 측정하여 그 평균치로 일산화탄소의 농도를 보정한다.
2. 연소실 출구가스 온도	가. 연소실의 출구온도는 800℃ 이상이어야 한다.	(1) 소각성능시험을 실시하면서 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인하되, 승온 및 감온시간을 제외한 전체 성능검사시간의 90퍼센트 이상이 기준온도 이상으로 유지되는지를 확인한다. (2) 일괄투입방식 소각시설의 온도유지시간 산정방법은 다음과 같다. (가) 첫 번째 폐기물 일괄투입시에는 점화 후 기준온도 도달시간부터 소각을 종료하여 투입문을 여는 시간까지 산정한다. (나) 이후의 모든 소각온도 유지시간 산정은 일괄투입 폐기물의 점화 후부터 소각종료 후 투입문을 여는 시간까지 산정한다.
3. 연소실 가스체류시간	가. 연소실은 연소가스가 0.5초 이상 체류할 수 있고, 충분하게 혼합될 수 있는 구조이어야 한다.	(1) 연소실의 가스유량(연소실 출구온도 기준으로 산정)을 성능검사기간 동안 동일 간격으로 4회 측정한 평균값과 연소실 내부용적을 구하여 체류시간을 산정한다. 다만, 일괄투입식의 경우 가스화실은 내부용적에서 제외하고, 1회 투입연소시간이 4시간 미만인 일괄투입 회분식 소각시설은 투입회수별로 각각 2회를 측정하여 산정한다. (2) 연소실의 내부용적은 2차연소용 공기 공급장치 후단부터 연소실 출구온도 감지기 설치위치까지를 실측하여 계산한다. 다만, 연소실 구조상 2차연소용 공기공급장치의 구분이 명확하지 않은 경우에는 이론적인 폐기물체류용적을 제외한 용적을 기준으로 한다. (3) 연소실 내부용적 계산시에는 사각지대(dead-space)를 감안하여 산정된 내부용적의 90%만을 내부용적으로 한다. (4) 일괄투입방식 소각시설의 가스체류시간 산정을 위한 동압 및 온도측정은 매 일괄 소각공정별로 2회 측정하여 최종 평균치를 적용 산정(일괄투입 소각시간이 4시간 이상일 경우는 4회 측정함)한다.
4. 바닥재 강열감량	가. 바닥재의 강열감량이 15%이하이어야 한다.	(1) 검사대상 소각시설의 특성을 고려하여 균일한 시료를 얻을 수 있도록 폐기물공정시험기준에 따라 소각재를 채취하여 분석하되, 회분식의 경우 소각성능시험 종료후 1시간이상이 경과한 후에 시료를 채취하여야 한다.
5. 보조연소장치의 작동상태	가. 연소실의 예열 및 온도를 조절할 수 있도록 보조버너등 충분한 용량의 조연장치등을 설치하여야 한다.	(1) 초기가동시 폐기물 소각없이 연소실 출구온도를 800℃이상 유지할 수 있는지를 확인한다. (2) 보조연소장치가 자동작동식인 경우 온도감지지점, 자동작동 온도구간을 확인하고 감지구간 내에서 정상적으로 자동 작동되는지를 확인한다.
6. 설치검사 당시와 동일한 설비․구조를 유지하고 있는지 여부	가. 본체 및 부대설비(용수저장탱크,조작판넬제외)의 구조및 형상은 설치검사시와 동일하여야 한다. 나. 설치검사시와 동일한 내용을 각인한 표지를 부착하여야 한다. 다. 압력측정장치 및 각 계기들의 부착위치는 설치검사시와 동일하여야 하고 적정한 기능을 유지하여야 한다.	(1) 본체 및 부대설비의 구조 및 형상이 최초 설치검사시와 동일한지 여부를 확인한다. (2) 표지의 내용, 표지의 견고성, 부착성등이 적정한지 여부를 확인한다. (3) 계기의 설치위치를 현지 확인하여 부착위치가 설치검사시와 동일한지, 동일한 분포대의 측정이 가능한지 여부를 판정한다.

[별표 3]

동물화장시설의 자가검사 방법 및 기준

( )는 표준산소농도(O2의 백분율)

대기오염물질	배출허용기준	검사방법
황산화물(SO2로서) ppm	70(12) 이하	대기오염공정시험기준에 의함
질소산화물(NO2로서) ppm	100(12) 이하
먼지(㎎/S㎥)	70(12) 이하
염화수소(ppm)	20(12) 이하

[별표 4]

동물건조장시설의 설치검사 방법 및 기준

검사항목	세 부 기 준	검 사 방 법
1. 시설 설치의 적정성	가. 동물사체처리시설에 적합하게 시설을 설치하여야 한다.	(1) 동물사체처리시설에 적합하게 설치되었는지 확인한다. (가) 동물사체 처리과정에서 발생되는 대기 또는 수질오염물질이 적정하게 처리할 수 있는 시설 또는 장비 등을 갖추었는지 여부 (나) 처리시설의 바닥이 시멘트, 아스팔트 등 물이 스며들지 아니하는 재료로 포장되었는지 여부를 확인
2. 멸균능력의 적정성 및 멸균조건의 적정여부(멸균검사포함)	가. 적정한 멸균분쇄기능 및 용량을 가져야 한다.	(1) 동물사체에 대하여 적정한 멸균분쇄용량 및 기능을 가지고 있는지 여부를 실제 시험을 통하여 확인한다. (가) 2회이상 가동하여 시험을 실시하고 평균한 값으로 산정한다
	나. 시간당 멸균분쇄 능력이 검사신청한 용량이상에 적정하여야 한다. ① 검사신청시 처리능력은 등록신청 용량과 동일하여야 한다.	(1) 멸균분쇄 능력은 정상가동상태에서 승온시간과 감온시간을 제외한 검사시간으로 나누어 산출한다. (2) 산정된 멸균분쇄시설 능력이 검사신청한 처리용량 이상인지 여부를 확인한다.
	다. 동물사체는 아래의 운전조건이 충족된 상태에서 규정된 조건 이상 체류하여야 한다 ① 마이크로웨이브 멸균분쇄시설 : 4개 이상의 마이크로파발생기에서 각각 2,450㎒의주파수와 출력 1,000와트 이상의 마이크로파를 조사하여 아포균 검사기준에 적합하여야 한다.	(1) 멸균분쇄시설의의 적정 멸균여부를 검사하기 위해 안정적인 멸균을 위한 온도, 마이크로파의 세기, 체류시간 등의 제반기준에 총족되는지 여부를 검사를 통해 판정한다. (가) 온도측정기기(센서) 또는 마이크로파 측정기가 멸균실 안의 조건을 대표할 수 있는 적정위치에 설치되어 있는지 여부를 판정한다. (나) 멸균분쇄 방법별 처리 온도, 마이크로파의 세기, 체류시간 등에 대한 시험을 통해 적합여부를 판정한다. (다) 아포균 검사는 멸균기가 정상운전조건이 충족된 상태에서 실시하여야 한다.
	라. 아포균 검사를 통한 멸균여부를 검사하여야 한다.	(1)아포균(Bacillus Stearothermophilus)을 포함하고 있는 바이얼(튜브 등)을 이용한 멸균여부 검사를 실시한다. (가) 아포균 멸균시험시 운전조건 및 체류시간은 멸균기기의 적정 운전범위 안에 있는지 여부를 확인한다. (나) 아포균 바이얼은 멸균실내의 운전조건을 대표할 수 있는 적절한 지점에 설치되어야 한다. (2) 아포균 검사에 따른 지표생물, 포자밀도, 시료량 및 배양시험 방법 기타 필요한 사항은 폐기물공정시험기준에 의한다
3. 분쇄시설의 적정작동 여부	가. 분쇄물은 원형이 파쇄되어 재사용할 수 없도록 분쇄하여야 한다	(1) 멸균된 폐기물을 원형이 파쇄되어 재사용할 수 없을 정도로 분쇄할 수 있는 설비가 설치되었는지와 시설의 정상작동 여부를 확인한다 (2)멸균분쇄된 최종 잔재물이 원형이 파쇄되어 재사용할 수 없는 등 분쇄기준에 적합한지 여부를 확인한다.
4. 밀폐형으로 된 자동제어에 의한 처리방식인지 여부	가. 증기멸균장치는 밀폐형으로 되어있어야 하며 자동제어에 의해서 전과정이 자동으로 작동되어야 한다.	(1) 운전중 멸균장치의 누출검사 등을 통해 밀폐여부를 확인한다.
5. 자동기록장치의 적정작동 여부	가. 자동기록장치를 설치하여야 하며 정상적으로 작동하여야 한다.	(1) 자동기록장치 설치 및 정상작동 여부를 확인한다. (가) 자동기록장치는 외부조작에 의한 기록내용의 수정이 가능하지 않은 구조로 되어있어야 한다.
	나. 자동기록지는 연결방식의 종이 또는 전산파일로 보관해야 한다.	(1) 자동기록지가 연결방식으로 구성된 것을 사용하는지 여부를 확인한다.전산파일인 경우 전체 멸균 시간을 표시하는지 확인한다.
	다. 처리일자, 처리온도, 처리압력, 처리시간, 투입량 등이 자동기록 되어야 한다.	(1) 자동기록장치는 처리일자, 처리횟수(일련번호), 처리온도, 처리압력, 처리시간, 투입량 등을 함께 자동기록 할 수 있도록 설치되었는 지와 동 설비가 정상작동하는지 여부를 확인한다.
6. 폭발사고 및 화재 등에 대비한 구조인지 여부	가. 폭발사고, 화재 등에 대비하여 안전한 구조이어야 하며 소화기 등 소화장비를 갖추어야 한다.	(1) 장치의 폭발, 화재에 대비한 안전한 구조인지를 확인한다. (2) 기계의 이상 또는 다른 이유로 인하여 적정온도 및 압력 등에 도달하지 못하거나 비정상정인 압력상승 등 비상상황이 발생될 경우 운전이 자동으로 중단되고 경보할 수 있는 시스템이 설치되었는지와 동 시스템이 정상작동되는지 여부를 확인한다 (3) 설비 또는 비치된 소화장비 용량의 적정성, 형식 등과 정상작동여부를 확인한다. (4) 콘크리트 등 수평을 유지할 수 있는 딱딱한 지반위에 설치되어 있는지를 확인한다.
7. 악취방지시설, 건조장치의 적정작동 여부	가. 처리시설 주변에 악취가 발생하지 않아야 한다.	(1) 멸균시설 운전도중 악취가 처리시설 외부로 확산되지 않도록 악취방지 시설을 설치하고 있는지와 악취방지시설의 정상가동 여부를 확인한다.
	나. 처리된 잔재물의 수분함량은 50% 이하가 되어야 한다.	(1) 멸균분쇄된 최종 잔재물을 폐기물 공정시험기준에 따라 수분함량을 측정하여 함수율이 기준에 충족되는지 여부를 확인한다.

[별표 5]

동물건조장시설의 정기검사 방법 및 기준

검사항목	세 부 기 준	검 사 방 법
1. 처리용량의 적정성	가. 적정한 멸균분쇄시설의 기능 및 용량을 유지하여야 한다 ① 처리능력은 등록상의 용량과 동일하여야 한다.	(1) 설치신고 또는 허가받은 처리시설 용량 이상인지 여부를 실제 시험을 통해 확인하여야 한다. (가) 멸균분쇄시설 능력은 멸균분쇄처리량을 승온 및 감온시간을 제외한 검사기간으로 나누어 산출한다.
2. 멸균조건의 적정유지여부(멸균검사 포함)	가. 동물사체는 아래의 운전조건이상 체류하여야 한다. ① 마이크로웨이브 멸균분쇄시설 : 4개이상의 마이크로파발생기에서 각각 2,450㎒의주파수와 출력 1,000와트이상의 마이크로파를 조사하여 아포균 검사기준에 적합하여야 한다.	(1) 멸균분쇄시설의 적정 멸균여부를 확인하기 위해 멸균을 위한 온도, 마이크로파의 세기, 체류시간 등에 대한 검사를 실시한다. (가) 온도측정기기(센서) 및 마이크로파 등은 멸균시설 안의 온도를 대표할 수 있도록 적정위치에 설치되어 정상작동되는지 여부를 판정한다. (나) 아포균 검사시 멸균기가 정상운전조건을 충족한 상태에서 실시하여야 한다.
	나. 아포균 검사를 통한 멸균여부를 검사하여야 한다	(1) 아포균(Bacillus Stearothermophilus)을 포함하고 있는 바이얼(튜브 등)을 이용한 멸균여부 검사를 실시한다. (가) 아포균 멸균시험시 운전조건 및 체류시간은 멸균기기의 적정 운전범위 안에 있는지 여부를 확인한다. (나) 아포균 바이얼이 멸균기기내의 운전조건을 대표할 수 있는 적절한 지점에 설치되었는지를 확인한다. (2) 아포균 검사에 따른 지표생물, 포자밀도, 시료량, 배양시험방법 기타 필요한 사항은 폐기물공정시험기준에 의한다.
3. 분쇄시설 정상가동 여부	가. 분쇄물은 원형이 파쇄되어 재사용할 수 없도록 분쇄하여야 한다	(1) 멸균된 폐기물이 원형이 파쇄되어 재사용할 수 없도록 분쇄할 수 있는 분쇄시설의 정상작동 여부를 확인한다. (2) 멸균분쇄된 최종 잔재물은 원형이 파쇄되어 재사용할 수 없도록 분쇄되었는지 여부를 확인한다.
4. 자동 기록 장치의 정상 가동 여부	가. 자동기록장치를 설치하여야 하며 정상적으로 작동하여야 한다.	(1) 자동기록장치가 정상작동 여부를 확인한다. (2) 연결방식(종이 또는 전산파일)으로 자동기록 되는지 여부를 확인한다. (3) 외부조작에 의한 기록내용 변경이 가능한지 여부 등을 확인한다.
	나. 처리일자, 처리온도, 처리압력, 처리시간, 투입량 등이 자동기록 되어야 한다.	(1) 처리일자, 처리횟수(일련번호), 처리온도, 처리압력, 처리시간, 투입량 등을 함께 자동기록하는 장치가 정상 작동하는지 여부를 확인한다.
5. 안전 설비의 정상 가동 여부	가. 폭발사고, 화재 등에 대비하여 안전한 구조이어야 하며 소화기 등 소화장비를 갖추어야 한다.	(1) 설치검사 당시와 동일한 설비․구조 등을 유지하고 있는지 여부를 확인한다. (2)기계의 이상 또는 다른 이유로 인하여 적정온도 및 압력 등에 도달하지 못하거나 비정상정인 압력상승 등 비상상황이 발생될 경우 운전이 자동으로 중단되고 경보할 수 있는 시스템이 설치되었는지와, 동 시스템이 정상작동되는지 여부를 확인한다. (3) 소화설비 또는 비치된 소화기의 이상유무를 확인한다.
6. 악취방지시설, 건조장치 등의 정상가동여부	가. 악취방지시설, 건조시설 등은 설치검사시의 작동상태를 유지하여야 한다.	(1) 악취방지시설 등의 정상작동 여부를 확인한다.